## Tabelle1
Lärmschutznachweis für Luft / Wasser-Wärmepumpen
Beurteilung der Lärmimmissionen von Luft / Wasser-Wärmepumpen (WP) mit einer Heizleistung von max. 35 kW, Beurteilung nur während der Nacht
Generelle Angaben
Adresse |  |  |  |  | Telefon
PLZ / Ort |  |  |  |  | E-Mail
Angaben zur Luft / Wasser-Wärmepumpe (techn. Datenblatt + Situationsplan mit eingezeichneter WP beilegen) | [14 empty] | Angabe des Herstellers:
gemäss Euro-Norm EN 255 resp. EN 14511 (siehe auch www.wpz.ch)
Hersteller |  |  |  |  | Schallleistung LwA | [8 empty] | dBA
Modell / Typ |  |  |  |  | Schalldruckpegel LpA | [8 empty] | dBA |  | FALSE
Leistung |  |  |  | kW | bei s1 | [8 empty] | m
Aufstellungsart
Vorsorgeprinzip | [9 empty] | Lärmschutzmassnahmen müssen eine Wirkung von mindestens |  | dB erreichen!
Nach Faktenblatt "Lärmtechnische Beurteilung von Wärmepumpen", Abschnitt 2.1
Schallleistungspegel aussen LwA (Herstellerangaben / Wärmepumpen-Testzentrum www.wpz.ch) | [14 empty] | dBA
Distanz (s) Quelle - Empfänger (Nachbargebäude; wenn unbebaute Nachbarparzelle: Baulinie) | [14 empty] | m
Planungswert gemäss Anhang 6 LSV | [12 empty] | 50 |  | dBA | 2
Berechnung des Beurteilungspegels Lr am Empfangsort
Korrekturfaktoren
Richtwirkungs- | [15 empty] | 1
korrektur Dc
[13 empty] | 6 |  | dB
Schalldruckpegel LpA am Empfangsort (LpA = LwA-11+Dc -20*log(s) +1) | [14 empty] | dBA
Pegelkorrektur K1 |  | Heizbetrieb während der Nacht (19:00 - 07:00 Uhr) | [10 empty] | 10 |  | dB
Pegelkorrektur K2 |  | Hörbarkeit der Tonhaltigkeit
2
[13 empty] | 2 |  | dB
Pegelkorrektur K3 |  | Hörbarkeit der Impulshaltigkeit
1
[13 empty] | 0 |  | dB
Pegelkorrektur durch Betriebsdauer t (In der Regel: t = 720 Min.) | [6 empty] | 720 | Min. |  |  |  |  | 0 |  | dB
Lärmschutzmassnahmen | [8 empty] | -3 |  | dB |  |  |  |  | FALSE
[9 empty] | -5 |  | dB |  |  |  |  | FALSE
[9 empty] | -6 |  | dB |  |  |  |  | FALSE
[11 empty] | dB |  |  |  |  | FALSE
[11 empty] | dB |  | 0 |  | dB | FALSE
Beurteilungspegel Lr | [14 empty] | dBA
Der Planungswert von | 50 |  | dBA wird
Wurde das Vorsorgeprinzip berücksichtigt? | [15 empty] | 5
Verfasser
Ort, Datum | [5 empty] | Unterschrift